2018注册一级消防工程师考试真题及答案

一、阅读分析（案例分析题（共6小题））21分

某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)，小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。

住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s，23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s，火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统，其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h，消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s，高位消防水箱出水管上设置流量开关，动作流量设定值为1.75L/s。

消防水泵性能和控制柜性能合格，室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后，在对系统进行季度检查时，打开试水阀，高位消防水箱出水管上的流量开关动作，消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后，消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后，消防水泵启动。经维修消防控制柜后，恢复正常。

在竣工验收三年后的日常运行中，消防水泵经常发生误动作，勘查原因后发现，高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比，增加了1倍。

根据以上材料，回答下列问题(共16分，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

1.两路补水时，下列消防水池符合现行国家标准的有（ ）

A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池

参考答案：D,E 您的答案：D,E

答案解析：

实务P175、177当建筑群共用消防水池时，消防水池的容积应按消防用水量最大的一栋建筑。当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时，消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100 m³，当仅有消火栓系统时不应小于50m³。市政消火栓宜在道路的一侧设置，并宜靠近十字路口，但当市政道路宽度超过60.0m时，应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓，市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处，应设置市政消火栓，其保护半径不应超过150m，间距不应大于120m。 当市政给水管网设有市政消火栓时，其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/S,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。最小有效容积： 20×2×3.6-50×2=44(m³)

2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中，符合现行国家标准的有（ ）

A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m

参考答案：B,C,D,E 您的答案：D,E

答案解析：

给水、排水埋设深度是根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》要求进行设计的。3.5.3室外给水管道的覆土深度，应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。故：0.85+0.15=1(m)

3.下列室外消火栓的设置中，符合现行国家标准的有（ ）

A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜少于2个 D.距离路边0.5m E.距离建筑物外墙2m

参考答案：A,B,C,D 您的答案：A,B,C,D

答案解析：

实务P177、178市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点，且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点，确有困难时，应采取防撞措施。距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5. 0m。建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外，还应符合市政消火栓章节的有关规定。建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于 150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10 ~15L/s计算，室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

4.根据现行国家标准，室内消火栓系统竣工验收时，应检查的内容有（ ）

A.消火栓设置位置 B.栓口压力 C.消防水带长度 D.消火栓安装高度 E.消火栓实验强度

参考答案：A,D 您的答案：A,D

答案解析：

《消防给水及消火栓系统技术规范》13.2.13 消火栓验收应符合下列要求：1 消火栓的设置场所、位置、规格、型号应符合设计要求和本规范第 7.2～7.4 节的有关规定；2 室内消火栓的安装高度应符合设计要求；3 消火栓的设置位置应符合设计要求和本规范第 7 章的有关规定，并应符合消防救援和火灾扑救工艺的要求；4 消火栓的减压装置和活动部件应灵活可靠，栓后压力应符合设计要求。

5.下列消防水泵控制柜的IP等级中，符合现行国家标准的有（）

A.IP25 B.IP35 C.IP45 D.IP55 E.IP65

参考答案：D,E 您的答案：D,E

答案解析：

实务P169消防水泵控制柜在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30，与消防水泵设置同一空间时，其防护等级不应低于IP55。

6.工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有（ ）

A.电机功率全覆盖性能曲线 B.设计流量和扬程 C.零流量的压力 D.1.5倍设计流量的压力 E.水泵控制功能

参考答案：B,C,D 您的答案：C,D

答案解析：

实务P167消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求：

7.对系统进行季度检查时发现，消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效，机械应急启动功能有效，消防水泵控制柜故障的可能原因有（ ）

A.控制回路继电器故障 B.控制回路电气线路故障 C.主电源故障 D.交流接触器电磁系统故障 E.信号输出模块故障

参考答案：A,B 您的答案：A,D

答案解析：

水泵不工作原因：a.未接通电源或控制柜输出缺相;b.水泵已烧毁解决方法：a.检查控制箱内电源，断路器，接触器，热继电器(故障更换);b.检查绝缘确认，更换。继电器和接触器都是电磁式开关电器，但前者属于工作在控制回路中的开关电器，而后者属于工作在主回路中的开关电器。主回路就是电机的电流回路，只供给电机运转。控制回路就是控制电机电路的电源回路。

8.针对消防水泵经常误动作，下列整改措施中，可行的是（）

A.检测管道漏水点并补漏 B.更换流量开关 C.关闭高位消防水箱的出水管 D.调整流量开关启动流量至2.5L/s E.更换控制柜

参考答案：A,B,D 您的答案：A,E

答案解析：

《消防给水及消火栓系统技术规范》13.1.11消防给水系统的试验管放水时，管网压力应持续降低，消防水泵出水干管上低压压力开关应能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时，高位消防水箱出水管上的流量开关应动作，且应能自动启动消防水泵。高位消防水箱出水管上设置的流量开关的动作流量应大于系统管网的泄漏量。0.75×2=1.5(L/s)

试题纠错收藏本道小题

某购物中心地上6层，地下3层，总建筑面积126000m3 ，建筑高度35.0m。地上一至五层为商场，六层为餐饮，地下一层为超市、汽车库、地下二层为发电机房、消防水泵房，空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库。

2017年6月5日，当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检车，购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况，主要有：实施和组织落实(一)拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作;(二)组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查监督起落实;(三)组织实施防火检查工作;(四)组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效;(五)组织管理志愿消防队;(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

然后，检查组对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查，其中包括：消防安全教育培训、防火检查、巡查，灭火和应急疏预案演练，消防控制室值班，用火用电管理，易燃易爆危险品和场所防火防爆，志愿消防队的组织管理，燃气和电气设备的检查和管理及消防安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对2017年的消防教育培训的计划和内容进行检查，根据资料该单位消防培训的内容由消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用方法;报火警和扑救初起火灾的知识和技能等。

最后，检查组队该购物中心进行了实地检查。在检查中发现：个别防火卷帘无法手起降或防火卷帘下堆放商品;个别消防栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力不足;承租方正在对三层部分商场(约6000㎡)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所，未向当地公安消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时，消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问：接到火灾报警后，你如何处置?值班人员回答：“接到火灾报警后，通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到达现场核实火情，确认发生火灾后，立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态，启动消防应急广播，同时拨打保安经理电话，保安经理同意后拨打“119”报警。报警时说明火灾地点，起火部位，着火物种类和火势大小，留下姓名和联系电话，报警后到路口迎接消防车。”

根据以上材料，回答下列问题(共20分，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

1.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），消防安全管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有（ ）

A.确定逐级消防安全责任 B.确保疏散通道和安全出口畅通 C.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案 D.组织实施火灾隐患整改工作 E.招聘消防控制室值班人员

参考答案：B,C,D 您的答案：B,C,D

答案解析：

综合P14消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：(一)拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作;(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;(三)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案;(四)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;(五)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通;(六)组织管理专职消防队和义务消防队;(七)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;(八)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

2.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），该购物中心还应当制定（ ）

A.安保组织制度 B.安全疏散设施管理制度 C.火灾隐患整改制度 D.安全生产例会制度 E.消防设施、器材维护管理制度

参考答案：B,C,E 您的答案：B,C

答案解析：

综合P389单位的消防安全制度主要包括：消防安全责任制;消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职(志愿)消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。

3.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），该购物中心应确定为消防安全重点部位的有（ ）

A.空调机房 B.消防控制室 C.汽车库 D.发电机房 E.消防水泵房

参考答案：B,C,D,E 您的答案：B,E

答案解析：

综合P394消防安全重点部位的确定:1)容易发生火灾的部位。如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间;化验室、汽车库、化学危险品仓库;易燃、可燃液体储罐，可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐，液化石油气瓶或储罐;氧气站、乙炔站、氢气站;易燃的建筑群等。2)发生火灾后对消防安全有重大影响的部位，如与火灾扑救密切相关的变配电站(室)、消防控制室、消防水泵房等。3)性质重要、发生事故影响全局的部位，如发电站，变配电站(室)，通信设备机房，生产总控制室，电子计算机房，锅炉房，档案室，资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。4)财产集中的部位，如储存大量原料、成品的仓库、货场，使用或存放先进技术设备的实验室、车间、仓库等。5)人员集中的部位，如单位内部的礼堂(倶乐部)、托儿所、集体宿舍、医院病房等。

4.消防控制室值班人员的回答内容，不符合《消防控制室通用技术要求》（GB255066——2010）规定的有（ ）

A.接到火灾报警后，通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实 B.确认火灾后，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态，启动消防应急广播 C.拨打保安经理电话，保安经理同意后拨打“119”报警 D.报警时说明火灾地点，起火部位，着火物种类和火势大小，留下姓名和联系电话 E.报警后到路口迎接消防车

参考答案：B,C 您的答案：C

答案解析：

综合P98火灾发生时，消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾：1)接到火灾警报后，值班人员立即以最快方式确认火灾。2)火灾确认后，值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态，同时拨打“119”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。3)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案，同时报告单位消防安全负责人。

5.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），该购物中心消防档案中必须存放有（ ）

A.灭火和应急疏散预案 B.灭火和应急疏散预案的演练记录 C.消防控制室值班人员的消防控制室操作执业资格证书 D.消防设施的设计图 E.消防安全培训记录

参考答案：A,B,D,E 您的答案：A,D,E

答案解析：

综合P399消防安全基本情况应当包括以下内容：(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;(四)消防安全制度;(五)消防设施、灭火器材情况;(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;(九)灭火和应急疏散预案。消防安全管理情况应当包括以下内容：(一)公安消防机构填发的各种法律文书;(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;(三)火灾隐患及其整改情况记录;(四)防火检查、巡查记录;(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;(六)消防安全培训记录;(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;(八)火灾情况记录;(九)消防奖惩情况记录。

6.下列人员中，可以作为该购物中心志愿消防队成员的有（ ）

A.该单位的消防安全负责人 B.该单位的消防安全管理人 C.该单位的营业员 D.维保公司维保该单位消防设施的技术人员 E.该单位的保安员

参考答案：C,E 您的答案：B,C,E

答案解析：

综合P389志愿消防队员来自单位员工，是发生火灾时单位的主要灭火力量。

7.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），该购物中心的演练记录除了记明演练时间和参加部门外，还应当记明演练的（ ）

A.经费 B.地点 C.内容 D.灭火器型号和数量 E.参加人员

参考答案：B,C,E 您的答案：B,C,E

答案解析：

《机关、团体、企业、事业单位和消防安全管理规定》(公安部令第61号)第四十三条 消防安全管理情况应当包括以下内容：(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;第(七)项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。

8.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），2017年该购物中心的消防宣传教育和培训内容还应该有（ ）

A.消防控制室值班人员操作职业资格 B.有关现行国家消防技术标准 C.该消防设施的性能 D.自救逃生的知识和技能 E.组织、引导在场群中疏散的知识和技能

参考答案：C,D,E 您的答案：D,E

答案解析：

消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括：(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程：(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法：(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，培训的内容还应当包括 组织、引导在场群众疏散的知识和技能。单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

9.检查中发现的下列火灾隐患，根据根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），应当责成当场改正的有（ ）

A.防火卷帘无法手动起降 B.防火卷帘下堆放上物品 C.消防栓被遮挡 D.疏散指示标志损坏 E.灭火器压力不足

参考答案：B,C 您的答案：B,C

答案解析：

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十一条对下列违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实：(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的：(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的：(三)将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的：(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的：(五)常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的：(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的：(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的：(八)其他可以当场改正的行为。

10.对承租方将部分商场改为儿童游乐场所的行为，根据《中华人民共和国消防法》，公安机关消防机构应责令停止施工并处罚款，罚款额度符合规定的有（ ）

A.一万元以上五万元以下 B.二万元以上十万元以下 C.三万元以上十五万元以下 D.四万元以上二十万元以下

参考答案：C,D 您的答案：A

答案解析：

综合P3、4《建设工程消防监督管理规定》第十三条 对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;(三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;(四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂;(五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍;(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。《中华人民共和国消防法》第五十八条 违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：(一)依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的;(二)消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的;(三)依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的;(四)建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止使用的;(五)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。

试题纠错收藏本道小题

某高层建筑，设计建筑高度为68.0m，总建筑面积为91200平方米。标准层的建筑面积为2176平方米，每层划分为1个防火分区;一至二层为上、下连通的大堂，三层设置会议室和多功能厅，四层以上用于办公;建筑的耐火等级设计为二级，其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h。高层主体建筑附建了3层裙房，并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室 。

高层主体建筑设置了1部消防电梯，从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层，和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔，在其他各层均采用乙级防火门和防火墙进行分隔。

高层建筑内的办公室均为半开敞办公室，最大一间办公室的建筑面积为98平方米，办公室的最多使用人数为10人，人数最多的一层为196人，办公室内的最大疏散距离为23m，直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大间距为18m，且房间门均向办公室内开启，不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏散，楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m，核心筒周围采用环形走道与办公区分开，走道隔墙的耐火极限为2.00h，高层主体建筑的三层增设了2座直通地面的防烟楼梯间。

裙房的一至二层为商店，三层为展览厅，首层的建筑面积为8100平方米，划分为1个防火分区;二三层的建筑面积均为7640平方米，分别划分为2个建筑面积不大于4000平方米的防火分区;一至三层设置了一个上、下联通的中庭，除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外，二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.5h的非隔热性防火玻璃墙。

高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中，人防工程区的建筑面积为3310平方米，设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院，并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区，建筑面积分别为820平方米、1110平方米和1380平方米。

该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防水泵、消防电梯等建筑物内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。

该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。

根据以上材料，回答以下问题(共24分)：

1.指出该高层建筑在结构耐火方面的问题，并给出正确做法。

您的答案：

未答

参考答案：

1）耐火等级设计为二级，不正确。正确做法：该建筑高度68m，属于一类高层公共建筑，建筑的耐火等级设计提高为一级。

2）楼板的耐火极限为1.00h，不正确。正确做法：当建筑的耐火等级为一级时，楼板的耐火极限提高到1.5h。

答案解析：

实务P52、60

【自主评分】 总分4分，您的得分分

2.指出该高层建筑在平面布置方面的问题，并给出正确做法。

您的答案：

未答

参考答案：

1）燃油锅炉房设在地下二层其上一层是人员密集场所，不正确。正确做法：燃油锅炉房应设置在首层或地下一层的靠外墙部位，但常（负）压燃油锅炉可设置在地下二层，但不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

2）地下二层的人防工程设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院，不正确。正确做法：人防工程中歌舞娱乐、桑拿洗浴场所不应设置在地下二层及以下楼层，放在地下一层且室内外地坪高差不大于10m。

答案解析：

实务P69、470

【自主评分】 总分4分，您的得分分

3.指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题，并给出正确的做法。

您的答案：

未答

参考答案：

1）裙房首层的建筑面积为8100平方米，划分为1个防火分区，不正确。正确做法：裙房首层划分2个建筑面积均不大于5000㎡的防火分区。

2）二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.5h的非隔热性防火玻璃墙，不正确。正确做法：当采用耐火极限不低于1.0h的非隔热性防火玻璃墙时分隔时，应设置自动喷水灭火系统保护。

3）人防工程中歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区，建筑面积分别为820平方米、1110平方米和1380平方米，不正确。正确做法：人防工程中划分为4个建筑面积均不大于1000㎡的防火分区。

答案解析：

实务P76、80、470、474

【自主评分】 总分4分，您的得分分

4.指出该高层建筑在安全疏散方面的问题，并给出正确做法。

您的答案：

未答

参考答案：

1）直通疏散走道的房间门至防烟剪刀楼梯前室入口的最大间距为18m，不正确。正确做法：高层主体建筑剪刀楼梯间改为2部最小净宽度为1.2m的防烟楼梯间，且保障每个疏散门到最近的前室距离不超过25m。

2）楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m，不正确。正确做法：高层公共民用建筑疏散楼梯和楼梯间首层疏散门的最小净宽度为1.2m。

答案解析：

实务P89、91、98和《建设设计防火规范》5.5.10

【自主评分】 总分4分，您的得分分

5.指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题，并给出正确做法。

您的答案：

未答

参考答案：

1）消防电梯的前室在首层，和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔，不正确。正确做法：消防电梯前室应采用耐火极限2.0h的防火隔墙和乙级防火门。

2）1部消防电梯从首层大堂直通至顶层，不正确。正确做法：消防电梯应从地下三层直通顶层。

答案解析：

实务P60、157、158

【自主评分】 总分4分，您的得分分

6.指出该高层建筑在消防设施与消防电源方面的问题，并给出正确做法。

您的答案：

未答

参考答案：

1）该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪，不正确。正确做法：人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘并设在室内消火栓箱内。

2）消防水泵、消防电梯等建筑物内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换，不正确。正确做法：消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等消防设备的供电，要在最末一级配电箱处自动切换。

答案解析：

实务P179、365

【自主评分】 总分4分，您的得分分

试题纠错收藏本道小题

消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测。该大厦地上5层，地下1层，建筑高度22.8m，层高均为4.5m，每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮，一至四层为服装、百货、手机电脑经营等，地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护，其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵，消防水池和消防水泵房均设置在地下一层。消防水池为两路供水，有效容积为105m3且无消防水泵吸水井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s，扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)。

检查时发现：钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀，且未安装水流指示器，消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的，随后又发现如下情况：消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表，但吸水管路上未安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态，业主解释说，此阀一开，报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对于湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查，未发现异常。

消防技术服务机构人员将末端试水装置打开，湿式报警阀、压力开关相继动作，主泵启动，运行15min后，在业主建议下，将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开，观察给水管网是否畅通。全部试水阀打开10min后，主泵仍运行，但出口压力显示为零;切换至备用泵试验，结果同前。经核查，电气设备、主备用水泵均无故障。

根据以上材料，回答以下问题(共20分)：

1.水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确？说明理由。

您的答案：

未答

参考答案：

1）不正确。

2）出水管路处压力表应设在止回阀的上游，观察水锤消除后的压力是否超过消防水泵出口设计额定压力的1.4倍。

答案解析：

综合P108

【自主评分】 总分4分，您的得分分

2.有人说，水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表，这种说法是否正确？说明理由。

您的答案：

未答

参考答案：

1）不正确。

2）消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于设计工作压力的2倍，且不应低于1.6MPa。

3）消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表，压力表的最大量应根据工程具体情况确定，但不应低于0.7MPa，真空表的的最大量程以为-0.1MPa。

答案解析：

实务P169

【自主评分】 总分4分，您的得分分

3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器，这种说法正确吗？简述理由。

您的答案：

未答

参考答案：

1）应安装湿式报警阀，不正确。理由：保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统，应设置独立的报警阀组。

2）应安装水流指示器，不正确。理由：当一个湿式报警阀组仅控制1个防火分区或一个层面的喷头时，允许不设水流指示器。

答案解析：

实务P201和《自动喷水灭火系统设计规范》6.3.1

【自主评分】 总分4分，您的得分分

4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因，并给出解决方法。

您的答案：

未答

参考答案：

1）原因：未按照调试要求进行调试。方法：重新对报警阀组伺应状态进行调试。

2）原因：报警阀组渗漏通过报警管路流出，可能阀瓣密封垫老化或损害。方法：更换阀瓣密封垫。

3）原因：延迟器下部节流孔板出水孔堵塞，发生报警或者缩短延迟时间。方法：卸下筒体，拆下节流孔板进行清洗。

答案解析：

综合P152

【自主评分】 总分4分，您的得分分

5.分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。

您的答案：

未答

参考答案：

1）压力表管路堵塞。

2）压力表管路控制阀未打开。

3）压力表损坏。

答案解析：

综合P153

【自主评分】 总分4分，您的得分分

试题纠错收藏本道小题

某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施，消防技术服务机构受业主委托，对相关消防设施进行检测，有关情况如下：

1.火灾自动报警设施功能性检测

消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源，控制器显示主电故障，选择2只感烟探测器加烟测试，控制器正确显示报警信息，5min后，控制器自行关机。恢复控制器主电源供电，控制器重新开机工作正常。现场拆下一只探测器，将探测器底座上的总线信号端子短路，控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况，据业主值班人员介绍，经常有此类故障出现，一般取下后高压气枪吹扫几次后就可以回复。检测人员到现场找到故障探测器，取下后用高压气枪吹扫，然后重新安装到原来位置，其中一只探测器恢复正常，另一只探测器故障依然存在;更换新的探测器后，该故障依然存在。

该商业大厦中庭15m高，设置了1台管路吸气式火灾探测器，安装在距地面1.5m高的墙面上，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警;封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。

2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测

消防技术服务机构人员开启末端试水装置，湿式报警阀，压力开关随之动作，但喷淋泵一直未启动，再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后，喷淋泵自动启动。

3.气体灭火联动控制功能检测

配电室设置了5套预制七氟丙烷气体灭火装置，消防技术服务人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警，再加温触发一只感温探测器报警，配电室内声光报警器随之启动，但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号;按下气体灭火控制器上的启动按钮，气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查，确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。

根据以上材料，回答以下问题(共20分)

1.指出火灾自动报警系统存在的问题，并简要说明原因。

您的答案：

未答

参考答案：

1）问题：切断火灾报警控制器主电源，5min后，控制器自行关机。原因：火灾报警控制器的备用电源电量不足。

2）问题：控制器上显示48条探测器故障信息。原因：系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护消防设备总数不应超过32点。

答案解析：

综合P280和实务P287

【自主评分】 总分3分，您的得分分

2.指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由。探测器故障的原因可能有哪些？

您的答案：

未答

参考答案：

1）不正确。

2）理由：检查人员应按照下列方法进行故障排除：重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积，查看是否恢复正常；重新压接总线，使之与底座有良好接触，查看是否恢复正常；更换探测器，查看是否恢复正常；维修或更换接口板，查看是否恢复正常。

3）原因：探测器与底座脱线、接触不良；报警总线与底座接触不良；报警总线开路或接地性能不良造成短路；探测器损坏；探测器接口板故障。

答案解析：

综合P286

【自主评分】 总分4分，您的得分分

3.指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不符合规范之处，并说明理由。

您的答案：

未答

参考答案：

1）垂直管路上每隔4m设置一个采样孔，不正确。理由：当采样管道布置形式为垂直采样时，每2℃温差间隔或3m间隔（取最小者）应设置一个采样孔，采样孔不应背对气流方向。

2）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，不正确。理由：应在采样管最末端采样孔加入实验烟。

3）125s后探测器报警，不正确。理由：管路吸气式火灾探测器应在120s内发出火灾报警信号。

4）封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障，不正确。理由：管路吸气式火灾探测器应在100s内发出故障信号。

答案解析：

实务P290综合P276

【自主评分】 总分4分，您的得分分

4.指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范要求，并说明理由。

您的答案：

未答

参考答案：

1）压力开关不能直接启动消防水泵，不符合。理由：压力开关动作应能连锁启动消防水泵，不受联动控制器处于手动的影响。

2）火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后，喷淋泵自动启动，不符合。理由：火灾报警控制器的联动启动消防水泵的需要2路报警信号，应有与报警阀同一防护区的压力开关和任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号联动启动消防水泵。

答案解析：

实务P293和《火灾自动报警系统设计规范图示》4.1

【自主评分】 总分3分，您的得分分

5.指出配电室气体灭火控制功能不符合规范之处，并说明理由。

您的答案：

未答

参考答案：

1）加烟触发配电室内一只感烟探测器报警，再加温触发一只感温探测器报警，配电室内声光报警器随之启动，不合理。理由：气体灭火控制器在接收到一路报警信号，配电室内声光报警器启动。

2）气体灭火控制器接收到2个报警信号一直没有输出灭火启动及联动控制信号，不合理。理由：气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器；在接收到第二个联动触发信号后，应发出联动控制信号。

3）按下气体灭火控制器上的启动按钮，气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号，不合理。理由：按下气体灭火控制器上的启动按钮，应发出联动控制信号。

答案解析：

实务P295

【自主评分】 总分3分，您的得分分

6.气体灭火控制器没有输出灭火启动及联动控制信号的原因主要有哪些？

您的答案：

未答

参考答案：

1）控制器故障。

2）未按照规范要求安装和进行功能调试。

3）控制模块损坏。

【自主评分】 总分3分，您的得分分

试题纠错收藏本道小题

某框架结构仓库，地上6层，地下1层，层高3.8m，占地面积6000m2，地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件，其耐火极限见下表。

仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品，每件玻璃制品重100kg，其木质包装重20kg。

该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2，办公室、休息室和员工宿舍，这些房间与库房之间设置一条走道，且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔，其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道连接仓库的门采用双向弹簧门。

仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口，两个安全出口之间距离12米，疏散楼梯采用封闭楼梯间，通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。

根据以上材料，回答下列问题(共20分)：

1.判断该仓库的耐火等级。

您的答案：

未答

参考答案：

1）除甲、乙仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级建筑的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火极限不低于0.25h。

2）该仓库的耐火等级为二级。

答案解析：

实务P59和《建筑设计防火规范》3.2.12

【自主评分】 总分3分，您的得分分

2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。

您的答案：

未答

参考答案：

1）一层储存桶装润滑油，火灾危险性为丙类1项仓库。

2）二层储存水泥刨花板，火灾危险性为丁类仓库。

3）三至六层储存毛皮制品，火灾危险性为丙类2项仓库。

4）地下储存玻璃制品采用可燃包装但包装物重量占物品重量小于1/4，火灾危险性为戊类仓库。

5）该仓库的整体火灾危险性为丙类1项仓库。

答案解析：

实务P50

【自主评分】 总分4分，您的得分分

3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题，并提出解决方法。

您的答案：

未答

参考答案：

1)层数：该仓库为耐火等级二级的丙类1项仓库，其最多允许层数为5层，案例背景为6层不符合规定。

解决办法：降低首层储存物品的火灾危险性，改为储存丙类2项或丁戊类物品，层数不限或拆除顶层6楼毛皮制品仓库。

2)面积：仓库占地面积6000㎡超过丙类1项多层仓库最大允许占地面积2800㎡设自动喷水灭火系统可增加一倍5600㎡的规定，不符合规定。解决方法：减少仓库占地面积使其不超过5600㎡或降低首层储存物品的火灾危险性，改为储存丙类2项或丁戊类物品。

3)平面布置：

①一层设置员工宿舍不符合规范要求，不符合。解决办法：仓库内严禁设置员工宿舍，将员工宿舍搬离出仓库。

②办公室、休息室走道与仓库之间的门为双向弹簧门，不符合。解决办法：将双向弹簧门更换为乙级防火门。

③办公室、休息室和员工宿舍与库房之间设置一条走道，且直通室外，不符合。整改措施：应设独立的安全出口。

答案解析：

实务P76、72

【自主评分】 总分4分，您的得分分

4.该仓库各层至少应划分几个防火分区？

您的答案：

未答

参考答案：

1）该仓库为二级耐火等级的多层储存丙类1项仓库，应设自动灭火系统。

2）地上各层每层设4个均不大于1400㎡的防火分区。

3）地下一层设4个均不大于300㎡的防火分区。

答案解析：

实务P76和《建筑设计防火规范》8.3.2

【自主评分】 总分3分，您的得分分

5.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题，并提出整改措施。

您的答案：

未答

参考答案：

1）问题：疏散走道通向仓库的门为能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。改正措施：将双向弹簧门更换为乙级防火门。

2）问题：办公室、休息室和员工宿舍与库房之间设置一条走道，且直通室外。整改措施：应设独立的安全出口。

3）问题：封闭楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。改正措施：将双向弹簧门更换为乙级防火门。

答案解析：

实务P72、97

【自主评分】 总分3分，您的得分分

6.拟在地下室东侧设置一个25m2的甲醇桶装仓库，甲醇仓库与其他部位之间采用耐火极限不低于00h的防爆墙分隔，防爆墙上设置防爆门，并设置一部直通室外的疏散楼梯，这种做法是否可行？此时，该地下室的火灾危险性应划分为哪一类？

您的答案：

未答

参考答案：

1）不可行。理由：甲醇的储存火灾危险性为甲类，不得在地下一层。

2）该地下室的火灾危险性为甲类仓库。

答案解析：

实务P49、75

【自主评分】 总分3分，您的得分分